## Abwärmequellen
Eingabewerte
berechnete Werte/Zwischenergebnis
Endergebnisse
Sie haben bei einem ersten Rundgang durch Ihr Unternehmen (und ggf. im Gespräch mit Ihren Kollegen) Abwärmequellen identifiziert.
Bitte tragen Sie die Ergebnisse Ihres Rundganges aus der Checkliste 1 hier ein.
Falls Sie mehrere Abwärmequellen mit verschiedenen Temperaturniveaus gefunden haben, erstellen Sie bitte als erstes für jedes Temperaturniveau eine Kopie dieses Tabellenblattes.
Sollten Sie mehrere Anlagen mit demselben Abwärme-Temperaturniveau gefunden haben, deren Betriebszeiten auch annähernd gleich sind, dann addieren Sie bitte die elektrischen Leistungen bzw. die Massen-/Volumenströme der Anlagen und tragen Sie nur die Summe in die jeweiligen Eingabefelder ein.
Anlagenbezeichnung: | Trockner
Temperatur des Abwärmemediums (°C) | 120 | °C (nur wichtig bei Luft als Abwärmemedium)
Tragen Sie bitte zunächst hier die Betriebszeiten der Anlage(n) ein:
Betriebsstunden pro Jahr | 2400 | h/a | ALTERNATIV geben Sie hier die Betriebzeiten ein:
(Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, wird diese Angabe prioritär verwendet.) | [5 empty] | Dropdown-Menü Luft/Wasser: | [5 empty] | Textbausteine
|  |  | Betriebsstunden pro Tag |  | h | luftgekühlt / (Ab)Luft | [5 empty] | ALTERNATIV können Sie hier den Volumenstrom eingeben!
|  |  | Betriebstage pro Woche |  | d | wassergekühlt / (Prozess)Wasser | [5 empty] | Für eine wassergekühlte elektrische Anlage können Sie hier ALTERNATIV die nutzbare Abwärmeleistung anhand der installierten elektrischen Leistung abschätzen:
|  |  | Betriebswochen pro Jahr |  | Wochen
Errechnetes Zwischenergebnis zu Betriebstunden/Jahr:
0
Bitte schätzen Sie ab, inwiefern die Anlage in Teillast betrieben wird:
Geschätzter Anteil der gesamten Betriebszeit im Teillastbereich | 50 | % der Jahresbetriebszeit
Mittlere Anlagenleistung im Teillastbetrieb | 50 | % von Nennlast
Trockner
| Errechnetes Zwischenergebnis zur Last: | [10 empty] | Betriebsstunden pro Tag |  | 0 | h
| 1200 | [10 empty] | Betriebstage pro Woche |  | 0 | d
| 1200 | [10 empty] | Betriebswochen pro Jahr |  | 0 | Wo
[12 empty] | Anteil der Jahresbetriebszeit im Teillastbereich |  | 0.5 | -
Details zu gekühlten Anlagen: | [5 empty] | Teillaststufen (% von Volllast/ % der Jahresbetriebszeit): | [5 empty] | Betriebsstunden pro Jahr |  | 2400 | h
[8 empty] | 0 |  |  |  | Betriebsstunden pro Jahr Teillast |  | 1200 | h
Nun geben Sie bitte die technischen Informationen über die Anlage ein, die Sie herausgefunden haben. | [7 empty] | 25 |  |  |  | Betriebsstunden pro Jahr Volllast |  | 1200 | h
Art der Anlagenkühlung bzw. Abwärme-Medium | luftgekühlt / (Ab)Luft | Dropdown Menü | [5 empty] | 50 |  |  |  | Abwärme Teillast |  | 72.734 | MWh
Abkühlung der Abluft bis auf … °C (vgl. Hinweis in Broschüre!) | 70 | °C | [5 empty] | 75 |  |  |  | Abwärme Vollast |  | 145.4679 | MWh
[8 empty] | 100 |  |  |  | Summe |  | 218.2019 | MWh
Volumen- bzw. Massenstrom in m³/h oder kg/s | [13 empty] | 785.5269 | GJ
Wenn die folgenden Felder ausgefüllt sind, werden diese Angaben prioritär verwendet! |  |  | ALTERNATIV können Sie hier den Volumenstrom eingeben!
Form des Abluftauslasses | Kreisförmig | Dropdown Menü
Durchmesser des Abluftauslasses | 0.5 | m
[irrelevant bei einem kreisförmigen Abluftauslass] |  |  | Volumenstrom | 10000 | m³/h
Luftgeschwindigkeit (wenn kein Wert, Annahme mit 6 m/s) |  | m/s | Massestrom Abluft aus Volumenstrom | 2.6672 | kg/s
Massestrom Abluft | 2.6672 | kg/s |  |  | [dieses Feld ist im Fall von Luftkühlung/Abluft irrelevant]
[dieses Feld ist im Fall von Luftkühlung/Abluft irrelevant]
spezifische Wärmekapazität
[6 empty] | Luft | 1.01 | KJ / kg K = kWs / kg K |  | (mittel von -100°C [1,00] bis 200°C [1,02])
[6 empty] | Wasser | 4.18 | KJ / kg K = kWs / kg K
ERGEBNIS – In Ihrem Unternehmen gibt es Abwärme in folgender Höhe: | [5 empty] | DICHTE |  |  |  | logarithmisches Mittel
Abwärmeleistung | 121.2233 | kW | Q = m c dT, pauschal 10% Verlust im Wärmeübertrager |  |  | LUFT | 0.96018 | kg / m³ |  | 94.4334
nutzbare Abwärmemenge | 218.2019 | MWh/a | Berücksichtigung von Teillast- & Volllastzeit |  |  | Wasser | 997.043 | kg / m³ |  | 0.24992
Temperaturdifferenz Abluftstrom
[6 empty] | delta T | 50 | K |  | 0.47733
[6 empty] | luftgekühlte Anlage |  |  | wassergekühlte Anlage |  |  |  | luftgekühlte Anlage v2
Zur Wirtschaftlichkeit dieses Abwärmepotenzials: | [5 empty] | Breite Abluftauslass |  | m | Rücklauftemperatur (untere Temperatur) |  |  | °C
Rechteckförmig
Wie hoch ist die maximale Amortisationszeit, die in Ihrem Unternehmen als Investitionszeitraum genehmigt wird? | [5 empty] | Höhe Abluftauslass |  | m | Vorlauftemperatur (obere Temperatur) |  |  | °C | Kreisförmig
Return on Invest (ROI) / Amortisationszeit maximal | 5 | Jahre |  |  |  | Luftgeschwindigkeit (wenn kein Wert, Annahme mit 6 m/s) |  | m/s | Massenstrom Kühl-/Prozess-/Abwasser |  |  | kg/s bzw. l/s
[6 empty] | Massestrom Abluft |  | kg/s | Temperaturspreizung |  |  | K
Aus dieser Amortisationszeit ergibt sich eine maximal mögliche Summe, die für das Nutzbarmachen des vorhandenen Abwärmepotenzials ausgegeben werden kann:
wirtschaftlich vertretbares Investvolumen (exkl. jährliche Betriebskosten) bei einem Preis für die Wärmebereitstellung von 180 €/MWh | 196381.7279 | Euro |  |  |  | nutzbare Abwärme beträgt schätzungsweise
Abweichenden Wärmepreis verwenden: | 180 | Euro/MWh | entspricht 18 ct/kWh |  |  | Investitionssumme |  | 196381.7279 |  | Interpolation Luft
[6 empty] | Zinssatz |  | 2% |  | t | 94.4334
Angabe des Zinssatzes | 2% | [8 empty] | t1 | 90
Die Investition in Höhe von 196382 Euro in die Abwärmenutzung würde sich mit | 19.3 | % verzinsen (=Interner Zinsfuß, 20 Jahre angenommene Nutzungsdauer des Investitionsobjektes). |  |  |  | Jährlicher Rückfluss |  | 39276.3456 |  | rho1 | 0.9718
Eine andere Investitionssumme verwenden: |  | Euro |  |  |  | Nutzungsdauer (Jahre) |  | 20 |  | t2 | 95
Eine andere Nutzungsdauer verwenden: |  | Jahre | [7 empty] | rho2 | 0.9587
[6 empty] | Interner Zinsfuß |  | 19.3% |  | rho | 0.96018
Nun stellt sich die Frage:
Kann die Abwärme auch tatsächlich bei Ihnen genutzt werden?
Sie können in einem zweiten Schritt nach einer geeigneten Anwendung für das Abwärmepotenzial suchen. Dazu gehen Sie bitte auf das nächste Tabellenblatt "Abwärme vermeiden".
[7 empty] | Laufzeit n in Jahren | Interner Zinsfuß
[7 empty] | 1 | -196381.7279 |  | Interpolation Wasser
[7 empty] | 2 | 39276.3456
[7 empty] | 3 | 39276.3456 |  | t | 0.24992
[7 empty] | 4 | 39276.3456 |  | t1 | 0
[7 empty] | 5 | 39276.3456 |  | rho1 | 999.84
[7 empty] | 6 | 39276.3456 |  | t2 | 0.5
[7 empty] | 7 | 39276.3456 |  | rho2 | 999.872
[7 empty] | 8 | 39276.3456
[7 empty] | 9 | 39276.3456 |  | rho | 999.856
[7 empty] | 10 | 39276.3456
[7 empty] | 11 | 39276.3456
[7 empty] | 12 | 39276.3456
[7 empty] | 13 | 39276.3456
[7 empty] | 14 | 39276.3456
[7 empty] | 15 | 39276.3456
[7 empty] | 16 | 39276.3456
[7 empty] | 17 | 39276.3456
[7 empty] | 18 | 39276.3456
[7 empty] | 19 | 39276.3456
[7 empty] | 20 | 39276.3456
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on N241: Bränzel, Juliane: Gas-Brennwertkessel, bodenstehend unter 200 kW

## Abwärme vermeiden
Eingabewerte
berechnete Werte/Zwischenergebnis
Endergebnisse
[8 empty] | Investitionssumme |  | 40000
Bevor Sie die Abwärmenutzung prüfen, stellen Sie sich bitte die Frage: | [7 empty] | Zinssatz |  | 2%
Könnte die Abwärme auch vermieden werden?
Hinweise und Ideen dazu bietet die SAENA-Broschüre.
Häufig ist es wirtschaftlicher, Abwärme zu vermeiden als sie nutzbar zu machen! | [7 empty] | Jährlicher Rückfluss |  | 9819.0864
Sie können die Wirtschaftlichkeit hier abschätzen:
[8 empty] | Nutzungsdauer (Jahre) |  | 10
gefundene Abwärmequelle(n) (=Ergebnis aus dem Tabellenblatt "Abwärmequellen") | 218.2019 | MWh/a
Wieviel % dieser Abwärme lassen sich vermeiden? | 25 | % | Umrechner Energiepreis (diese Angabe wird prioritär verwendet)
Wärmegestehungskosten (z.B. Strom für Schmelzofen, an dem Abwärme in Form von Abluft entsteht) |  | Euro/MWh | 18 | ct/kWh |  |  |  | Interner Zinsfuß |  | 19.67%
Einsparung durch Abwärmevermeidung | 9819.0864 | Euro/a
[9 empty] | Laufzeit n in Jahren | Interner Zinsfuß
[9 empty] | 1 | -40000
[9 empty] | 2 | 9819.0864
Können Sie abschätzen, wie teuer die Maßnahme zur Abwärmevermeidung wäre? | [8 empty] | 3 | 9819.0864
[9 empty] | 4 | 9819.0864
[9 empty] | 5 | 9819.0864
[9 empty] | 6 | 9819.0864
[9 empty] | 7 | 9819.0864
[9 empty] | 8 | 9819.0864
Wie hoch ist die maximale Amortisationszeit, die in Ihrem Unternehmen als Investitionszeitraum genehmigt wird? |  |  |  |  | nötige Investition für Abwärmevermeidung | 40000 | Euro |  | 9 | 9819.0864
[5 empty] | Amortisationszeit | 4.0737 | Jahre |  | 10 | 9819.0864
Return on Invest (ROI) / Amortisationszeit maximal | 5 | Jahre |  |  | Lebensdauer der genutzten Anlage/ Materialien zur Abwärmevermeidung |  |  |  | 11
[6 empty] | 10 | Jahre |  | 12
Aus dieser Amortisationszeit ergibt sich eine maximal mögliche Summe, die für das Vermeiden der entstehenden Abwärme ausgegeben werden kann: |  |  |  |  | Interne Verzinsung | 19.67% |  |  | 13
14
wirtschaftlich vertretbares Investvolumen (exkl. jährliche Betriebskosten) | 49095.432 | Euro |  |  |  | Zu diesem Zinssatz verzinst sich der investierte Betrag. |  |  | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
NEIN
JA

## Wärmesenken
Eingabewerte
berechnete Werte/Zwischenergebnis
Endergebnisse
Sie haben bei einem zweiten Rundgang durch Ihr Unternehmen die Orte der Wärmeerzeugung und des Wärmeverbrauchs identifiziert (Wärmesenken).
Bitte tragen Sie hier die Ergebnisse ein!
Natürlich müssen Sie nicht sofort alle gefundenen Informationen eintragen: Konzentrieren Sie sich zunächst auf die Wärmesenken, die ein geringeres Temperaturniveau als die Abwärmequelle(n) haben!
Außerdem sollten Sie zuerst die Wärmesenken betrachten, die in direktem Zusammenhang mit den Abwärmequellen stehen (prozessinterne Nutzung der Abwärme).
PROZESSWÄRME
| Bezeichnung des Prozesses | Trocknen |  |  | Umrechner für den Wert "Massenstrom Prozesswasser": |  | Tragen Sie bitte hier die Betriebszeiten der Anlage(n) ein:
| Temperaturniveau (Vorlauf Sekundärkreis) |  | 45 | °C |  |  | Betriebsstunden pro Tag |  | 12 | h
| Temperaturniveau Rücklauf |  | 35 | °C |  | m³/h = | Betriebstage pro Woche |  | 5 | d | Zwischenergebnis Betriebszeiten: | Last:
| Massenstrom Prozesswasser |  | 1 | kg/s bzw. l/s | 0 | kg/s bzw. l/s | Betriebswochen pro Jahr |  | 40 | Wochen | 2400
0
25
[7 empty] | ALTERNATIV können Sie hier die Betriebsstunden pro Jahr eingeben. (Wichtiger Hinweis: Wenn das folgende Feld ausgefüllt ist, wird diese Angabe prioritär verwendet!) |  |  |  |  | 50
75
[7 empty] | Betriebsstunden pro Jahr |  | 2400 | h/a |  | 100
| Ergebnis: | [5 empty] | Bitte schätzen Sie ab, inwiefern die Anlage in Teillast betrieben wird:
| Temperaturspreizung |  | 10 | K | [6 empty] | Zwischenergebnis Lasten:
| mittl. Heizleistung |  | 52.25 | kW |  |  | Anteil im Teillastbereich |  | 50 | % der Jahresbetriebszeit | 1200 | [6 empty] | Interpolation Luft |  | Interpolation Wasser (PW) |  | Interpolation Wasser (WWB)
| Jahreswärmebedarf |  | 94.05 | MWh/a |  |  | Mittlere Anlagenleistung im Teillastbetrieb |  | 50 | % von Nennlast | 1200 | spezifische Wärmekapazität | [5 empty] | t | 20 | t | 39.9734 | t | 65
[18 empty] | t1 | 20 | t1 | 39.5 | t1 | 65
[18 empty] | rho1 | 1.204 | rho1 | 992.404 | rho1 | 980.547
| HEIZUNGSANLAGE | [10 empty] | Luft | 1.01 | KJ / kg K = kWs / kg K |  |  |  | t2 | 25 | t2 | 40 | t2 | 66
HINWEIS: Die folgenden Angaben werden nur benötigt, wenn Sie das Feld "Nennleistung Heizkessel" ausgefüllt haben!
| Brennstoffverbrauch Heizkessel |  |  | m³ Erdgas oder Liter Heizöl HEL | [7 empty] | Wasser | 4.18 | KJ / kg K = kWs / kg K |  |  |  | rho2 | 1.184 | rho2 | 992.214 | rho2 | 980.001
|  | ODER | 80 | MWh/a |  |  | Tragen Sie bitte hier die Betriebszeiten des Heizkessels ein: |  |  |  |  | Dichte
[7 empty] | Betriebsstunden pro Tag |  |  | h |  | Luft | 1.204 | kg / m³ |  |  |  | rho | 1.204 | rho | 992.2241 | rho | 980.547
| ALTERNATIV erfragen Sie bitte einige Daten zu dem zu beheizenden Gebäude! | [5 empty] | Betriebstage pro Woche |  |  | d | Zwischenergebnis Betriebszeiten: | Wasser (PW) | 992.2241 | kg / m³
| Baujahr des Gebäudes | BJ vor 1995 | 145 | kWh/m²*a (Mittel aus 110 … 180 kWh/m²*a) |  |  | Betriebswochen pro Jahr |  |  | Wochen | 0 | Wasser (WWB) | 980.547 | kg / m³
| beheizte Gebäudenutzfläche |  | 150 | m² | [7 empty] | Gebäudeklassifizierungen
ALTERNATIV können Sie hier die Betriebsstunden pro Jahr eingeben. Wenn das folgende Feld ausgefüllt ist, wird diese Angabe prioritär verwendet!
| ALTERNATIV tragen sie hier bitte die Leistung des Heizkessels ein! (die obigen Eingabewerte müssen genullt werden) | [10 empty] | BJ ab 2002 |  | 65 | 40 … 90 | kWh/m²a
[7 empty] | Betriebsstunden pro Jahr |  |  | h/a |  | BJ vor 2002 |  | 100 | 90…110 | kWh/m²a
| Nennleistung Heizkessel |  |  | kW | [7 empty] | BJ vor 1995 |  | 145 | 110 … 180 | kWh/m²a
[7 empty] | Bitte schätzen Sie ab, inwiefern die Heizungsanlage in Teillast betrieben wird: |  |  |  |  | BJ vor 1982 |  | 215 | 180 … 250 | kWh/m²a
[11 empty] | Zwischenergebnis Lasten: | BJ vor 1977 |  | 275 | 250 … 300 | kWh/m²a
[7 empty] | Anteil im Teillastbereich |  | 50 | % der Jahresbetriebszeit | 0
| Ergebnis: | [5 empty] | Mittlere Anlagenleistung im Teillastbetrieb |  | 50 | % von Nennlast | 0
| Jahreswärmebedarf |  | 72 | MWh/a | bei Wirkungsgrad = 90%
[12 empty] | Investitionssumme |  | 15000 |  |  | Prozesswärme
Heizungsanlage
| WARMWASSERBEREITUNG | [10 empty] | Zinssatz |  | 2% |  |  | Warmwasserbereitung
Lüftungsanlage
| Temperatur Warmwasser |  | 65 | °C
| Verbrauch Warmwasser |  | 1500 | m³/a | [7 empty] | Jährlicher Rückfluss |  | 1963.8173
| durchschnittl. Temperatur Trinkwasser kalt |  | 40 | °C | [7 empty] | Nutzungsdauer (Jahre) |  | 10
Ergebnis:
| Jahreswärmebedarf |  | 6.0923 | MWh/a | bei Wirkungsgrad = 80% | [6 empty] | Interner Zinsfuß |  | 3.413%
[17 empty] | Berechnung Teillastzustände: |  | Prozesswärme | Heizung | Lüftung
[13 empty] | Laufzeit n in Jahren | Interner Zinsfuß |  |  | Betriebsstunden pro Tag |  | 12 | 0 | 0 | h
| LÜFTUNGSANLAGE | [11 empty] | 1 | -15000 |  |  | Betriebstage pro Woche |  | 5 | 0 | 0 | d
[13 empty] | 2 | 1963.8173
| Temperaturniveau Zuluft |  | 20 | °C |  |  | Tragen Sie bitte hier die Betriebszeiten der Lüftungsanlage ein: | [5 empty] | 3 | 1963.8173 |  |  | Betriebswochen pro Jahr |  | 40 | 0 | 0 | Wo
| Temperaturspreizung |  | 10 | K | Umrechner Luft: | [7 empty] | 4 | 1963.8173
[6 empty] | kg/s = | Betriebsstunden pro Tag |  |  | h |  |  | 5 | 1963.8173 |  |  | Anteil der Jahresbetriebszeit im Teillastbereich |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
| Luftmenge (Massen-/Volumenstrom) |  | 1500 | m³/h | 0 | m³/h | Betriebstage pro Woche |  |  | d | Zwischenergebnis Betriebszeiten: |  | 6 | 1963.8173 |  |  | Betriebsstunden pro Jahr |  | 2400 | 0 | 2000 | h
[7 empty] | Betriebswochen pro Jahr |  |  | Wochen | 0 |  | 7 | 1963.8173 |  |  | Betriebsstunden pro Jahr Teillast |  | 1200 | 0 | 1000 | h
[13 empty] | 8 | 1963.8173
| ALTERNATIV können Sie hier auch die Daten zum Kanalquerschnitt (Höhe & Breite oder Durchmesser) eingeben! Wenn die folgenden Felder ausgefüllt sind, wird diese Angabe prioritär verwendet! | [5 empty] | ALTERNATIV können Sie hier die Betriebsstunden pro Jahr eingeben! Wenn das folgende Feld ausgefüllt ist, wird diese Angabe prioritär verwendet! | [5 empty] | 9 | 1963.8173
[13 empty] | 10 | 1963.8173 |  |  | Betriebsstunden pro Jahr Volllast |  | 1200 | 0 | 1000 | h
| Kanalhöhe (H) |  |  | mm |  |  | Betriebsstunden pro Jahr |  | 2000 | h/a |  |  | 11 |  |  |  | Abwärme Teillast |  | 31.35 | 0 | 3.8976 | MWh
| Kanalbreite (B) |  |  | mm | [8 empty] | 12 |  |  |  | Abwärme Vollast |  | 62.7 | 0 | 7.7951 | MWh
| Kanaldurchmesser (wenn H und B, dann freilassen) |  |  | mm |  |  | Bitte schätzen Sie ab, inwiefern die Heizungsanlage in Teillast betrieben wird: | [5 empty] | 13 |  |  |  | Summe |  | 94.05 | 0 | 11.6927 | MWh
| Kanalquerschnitt |  | 0 | m² | [6 empty] | Zwischenergebnis Lasten: |  | 14 | [5 empty] | 338.58 | 0 | 42.0937 | GJ
| Volumenstrom Zuluft |  | 0 | m³/h | bei 6 m/s mittl. Strömungs-geschwindigkeit |  | Anteil im Teillastbereich |  | 50 | % der Jahresbetriebszeit | 1000 |  | 15
[7 empty] | Mittlere Anlagenleistung im Teillastbetrieb |  | 50 | % von Nennlast | 1000 |  | 16
| Ergebnis: | [11 empty] | 17
| mittlere Heizleistung |  | 7.7951 | kW | pauschal mit Wirkungsgrad = 65% | [7 empty] | 18
| Jahreswärmebedarf |  | 11.6927 | MWh/a | [8 empty] | 19
20
21
| Abschließend können Sie nun prüfen, welche der Wärmesenken gut zu einer der Wärmequellen passen könnte. Anleitung dazu finden Sie in der Broschüre. | [11 empty] | 22
23
24
25
| Als Ergebnis Ihrer Betrachtungen haben Sie nun eine Kombination aus Abwärmequelle und dazu passender Wärmesenke gefunden. | [11 empty] | 26
27
| Bezeichnung der Abwärmequelle: | [6 empty] | Bezeichnung der dazu passenden Wärmesenke: |  |  |  |  | 28
| Trockner | [6 empty] | Heizungsanlage | Dropdown Menü |  |  |  | 29
Abschätzung | Möglicherweise können nicht 100% der vorhandenen Abwärme genutzt werden? | [5 empty] | Bezug auf Wärmesenke | [5 empty] | 30
| Bitte schätzen Sie anhand vorhandener Lastgänge ab, wieviel % der verfügbaren Abwärme in der Wärmesenke ungefähr eingesetzt werden können: | [11 empty] | 31
32
| verfügbare Abwärmemenge |  | 218.2019 |  |  |  |  | verfügbare Abwärmemenge |  | 218.2019 |  |  | 33
| Nutzungsgrad (Anteil Abwärme in Wärmesenke) |  | 5 | % |  |  |  | tatsächlich nutzbare Abwärmemenge |  | 72 |  |  | 34
| Ergebnis: | [6 empty] | Ergebnis: |  |  |  |  | 35
| tatsächlich nutzbare Abwärmemenge |  | 10.9101 | MWh/a |  |  |  | Nutzungsgrad |  | 32.997 | % |  | 36
37
38
39
| Mit einer maximal akzeptierten Amortisationszeit von 5 Jahren kann maximal der folgende Betrag für die Erschließung des Abwärmepotenzials verwendet werden: | [11 empty] | 40
41
| Ergebnis: | [6 empty] | Ergebnis: |  |  |  |  | 42
| wirtschaftlich vertretbares Investvolumen |  | 9819.0864 | Euro |  |  |  | wirtschaftlich vertretbares Investvolumen |  | 64800 | Euro |  | 43
| (exkl. jährliche Betriebskosten) | [6 empty] | (exkl. jährliche Betriebskosten) |  |  |  |  | 44
45
| Sie können nun recherchieren, ob das Abwärmepotenzial mit dieser Investitionssumme nutzbar gemacht werden könnte. Dabei stehen Ihnen die SAENA beratend zur Verfügung. | [11 empty] | 46
47
| Falls Ihnen bereits eine Schätzung für die benötigten Investitionen vorliegt, können Sie die Wirtschaftlichkeit im Folgenden grob abschätzen: | [11 empty] | 48
49
| nötige Investition für Abwärmenutzung |  |  | 15000 | Euro | [7 empty] | 50
Ergebnis:
| Amortisationszeit |  |  | 7.6382 | Jahre
| Lebensdauer der genutzten Anlage/ Materialien zur Abwärmenutzung |  |  | 10 | Jahre
Ergebnis:
| Interne Verzinsung |  |  | 3.413% | Zu diesem Zinssatz verzinst sich der investierte Betrag.
Note on S223: Bränzel, Juliane: Gas-Brennwertkessel, bodenstehend unter 200 kW

## Stoffwerte (hidden)
|  | https://www.me.psu.edu/cimbala/me433/Links/Table_A_9_CC_Properties_of_Air.pdf |  | https://wissen.science-and-fun.de/tabellen-zur-chemie/dichtetabellen/dichte-von-wasser/ |  | https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/
t/°C | rho/kg/m³ | https://theengineeringmindset.com/properties-of-air-at-atmospheric-pressure/ |  | t/°C | rho/kg/m³ | Temperature (C) | Pressure (MPa) | Density (kg/m3) | Volume (m3/kg) | Internal Energy (kJ/kg) | Enthalpy (kJ/kg) | Entropy (J/g*K) | Cv (J/g*K) | Cp (J/g*K) | Sound Spd. (m/s) | Joule-Thomson (K/MPa) | Viscosity (uPa*s) | Therm. Cond. (W/m*K) | Phase
0 | 1.292 | https://www.engineeringtoolbox.com/air-density-specific-weight-d_600.html |  | 0 | 999.84 | 0.010000 | 0.10132 | 999.84 | 0.0010002 | 0.0018674 | 0.10321 | 0.068267 | 42170 | 42194 | 1402.4 | -0.24141 | 1790.9 | 0.56109 | liquid
5 | 1.269 |  |  | 0.5 | 999.872 | 0.51000 | 0.10132 | 999.88 | 0.0010001 | 21111 | 22125 | 0.0077215 | 42159 | 42177 | 1404.9 | -0.24092 | 1760.2 | 0.56204 | liquid
10 | 1.246 |  |  | 1 | 999.899 | 10100 | 0.10132 | 999.90 | 0.0010001 | 42196 | 43209 | 0.015419 | 42147 | 42161 | 1407.4 | -0.24044 | 1730.3 | 0.56299 | liquid
15 | 1.225 |  |  | 1.5 | 999.922 | 15100 | 0.10132 | 999.92 | 0.0010001 | 63272 | 64286 | 0.023100 | 42136 | 42145 | 1409.9 | -0.23996 | 1701.2 | 0.56394 | liquid
20 | 1.204 |  |  | 2 | 999.94 | 20100 | 0.10132 | 999.94 | 0.0010001 | 84341 | 85355 | 0.030764 | 42124 | 42130 | 1412.3 | -0.23949 | 1672.8 | 0.56489 | liquid
25 | 1.184 |  |  | 2.5 | 999.954 | 25100 | 0.10132 | 999.96 | 0.0010000 | 10540 | 10642 | 0.038411 | 42112 | 42115 | 1414.7 | -0.23902 | 1645.3 | 0.56584 | liquid
30 | 1.164 |  |  | 3 | 999.964 | 30100 | 0.10132 | 999.97 | 0.0010000 | 12646 | 12747 | 0.046042 | 42100 | 42101 | 1417.0 | -0.23856 | 1618.4 | 0.56679 | liquid
35 | 1.145 |  |  | 3.5 | 999.97 | 35100 | 0.10132 | 999.97 | 0.0010000 | 14750 | 14852 | 0.053656 | 42087 | 42088 | 1419.4 | -0.23810 | 1592.2 | 0.56774 | liquid
40 | 1.127 |  |  | 4 | 999.972 | 40100 | 0.10132 | 999.97 | 0.0010000 | 16854 | 16956 | 0.061255 | 42075 | 42075 | 1421.7 | -0.23764 | 1566.7 | 0.56869 | liquid
45 | 1.109 |  |  | 4.5 | 999.97 | 45100 | 0.10132 | 999.97 | 0.0010000 | 18958 | 19059 | 0.068837 | 42062 | 42062 | 1424.0 | -0.23719 | 1541.9 | 0.56964 | liquid
50 | 1.092 |  |  | 5 | 999.964 | 50100 | 0.10132 | 999.97 | 0.0010000 | 21061 | 21162 | 0.076403 | 42049 | 42050 | 1426.2 | -0.23675 | 1517.6 | 0.57059 | liquid
55 | 1.0759 |  |  | 5.5 | 999.954 | 55100 | 0.10132 | 999.96 | 0.0010000 | 23163 | 23264 | 0.083954 | 42035 | 42039 | 1428.4 | -0.23631 | 1494.0 | 0.57154 | liquid
60 | 1.059 |  |  | 6 | 999.94 | 60100 | 0.10132 | 999.94 | 0.0010001 | 25265 | 25366 | 0.091489 | 42022 | 42027 | 1430.6 | -0.23587 | 1471.0 | 0.57249 | liquid
65 | 1.0439 |  |  | 6.5 | 999.923 | 65100 | 0.10132 | 999.93 | 0.0010001 | 27366 | 27467 | 0.099009 | 42008 | 42017 | 1432.8 | -0.23543 | 1448.5 | 0.57344 | liquid
70 | 1.028 |  |  | 7 | 999.902 | 70100 | 0.10132 | 999.90 | 0.0010001 | 29466 | 29568 | 0.10651 | 41994 | 42006 | 1435.0 | -0.23500 | 1426.6 | 0.57439 | liquid
75 | 1.0139 |  |  | 7.5 | 999.877 | 75100 | 0.10132 | 999.88 | 0.0010001 | 31566 | 31668 | 0.11400 | 41980 | 41996 | 1437.1 | -0.23458 | 1405.2 | 0.57534 | liquid
80 | 0.9994 |  |  | 8 | 999.848 | 80100 | 0.10132 | 999.85 | 0.0010001 | 33666 | 33767 | 0.12148 | 41965 | 41986 | 1439.2 | -0.23415 | 1384.3 | 0.57629 | liquid
85 | 0.9855 |  |  | 8.5 | 999.816 | 85100 | 0.10132 | 999.82 | 0.0010002 | 35765 | 35866 | 0.12894 | 41951 | 41977 | 1441.2 | -0.23373 | 1363.9 | 0.57723 | liquid
90 | 0.9718 |  |  | 9 | 999.78 | 90100 | 0.10132 | 999.78 | 0.0010002 | 37864 | 37965 | 0.13638 | 41936 | 41968 | 1443.3 | -0.23332 | 1344.0 | 0.57818 | liquid
95 | 0.9587 |  |  | 9.5 | 999.741 | 95100 | 0.10132 | 999.74 | 0.0010003 | 39962 | 40063 | 0.14381 | 41921 | 41960 | 1445.3 | -0.23291 | 1324.5 | 0.57912 | liquid
100 | 0.9458 |  |  | 10 | 999.699 | 10010 | 0.10132 | 999.70 | 0.0010003 | 42059 | 42161 | 0.15123 | 41905 | 41951 | 1447.3 | -0.23250 | 1305.5 | 0.58007 | liquid
105 | 0.9332 |  |  | 10.5 | 999.653 | 10510 | 0.10132 | 999.66 | 0.0010003 | 44157 | 44258 | 0.15863 | 41890 | 41943 | 1449.3 | -0.23209 | 1286.9 | 0.58101 | liquid
110 | 0.921 |  |  | 11 | 999.604 | 11010 | 0.10132 | 999.61 | 0.0010004 | 46254 | 46355 | 0.16601 | 41875 | 41936 | 1451.2 | -0.23169 | 1268.8 | 0.58195 | liquid
115 | 0.9091 |  |  | 11.5 | 999.552 | 11510 | 0.10132 | 999.55 | 0.0010004 | 48350 | 48452 | 0.17338 | 41859 | 41928 | 1453.2 | -0.23129 | 1251.0 | 0.58289 | liquid
120 | 0.8977 |  |  | 12 | 999.497 | 12010 | 0.10132 | 999.50 | 0.0010005 | 50447 | 50548 | 0.18074 | 41843 | 41921 | 1455.1 | -0.23089 | 1233.7 | 0.58382 | liquid
125 | 0.8862 |  |  | 12.5 | 999.438 | 12510 | 0.10132 | 999.44 | 0.0010006 | 52543 | 52644 | 0.18808 | 41827 | 41915 | 1456.9 | -0.23050 | 1216.7 | 0.58476 | liquid
140 | 0.8542 |  |  | 13 | 999.376 | 13010 | 0.10132 | 999.38 | 0.0010006 | 54638 | 54740 | 0.19541 | 41811 | 41908 | 1458.8 | -0.23011 | 1200.1 | 0.58569 | liquid
150 | 0.8338 |  |  | 13.5 | 999.311 | 13510 | 0.10132 | 999.31 | 0.0010007 | 56733 | 56835 | 0.20273 | 41794 | 41902 | 1460.6 | -0.22972 | 1183.9 | 0.58662 | liquid
160 | 0.8148 |  |  | 14 | 999.243 | 14010 | 0.10132 | 999.25 | 0.0010008 | 58828 | 58930 | 0.21003 | 41778 | 41896 | 1462.4 | -0.22933 | 1168.0 | 0.58755 | liquid
175 | 0.7868 |  |  | 14.5 | 999.172 | 14510 | 0.10132 | 999.18 | 0.0010008 | 60923 | 61024 | 0.21732 | 41761 | 41890 | 1464.2 | -0.22895 | 1152.5 | 0.58848 | liquid
180 | 0.7788 |  |  | 15 | 999.098 | 15010 | 0.10132 | 999.10 | 0.0010009 | 63017 | 63119 | 0.22459 | 41744 | 41884 | 1466.0 | -0.22857 | 1137.2 | 0.58940 | liquid
200 | 0.7459 |  |  | 15.5 | 999.022 | 15510 | 0.10132 | 999.02 | 0.0010010 | 65111 | 65213 | 0.23185 | 41727 | 41879 | 1467.7 | -0.22819 | 1122.4 | 0.59032 | liquid
225 | 0.7078 |  |  | 16 | 998.942 | 16010 | 0.10132 | 998.94 | 0.0010011 | 67205 | 67307 | 0.23910 | 41710 | 41874 | 1469.4 | -0.22782 | 1107.8 | 0.59124 | liquid
250 | 0.6746 |  |  | 16.5 | 998.859 | 16510 | 0.10132 | 998.86 | 0.0010011 | 69299 | 69400 | 0.24634 | 41692 | 41869 | 1471.1 | -0.22745 | 1093.5 | 0.59215 | liquid
300 | 0.6158 |  |  | 17 | 998.773 | 17010 | 0.10132 | 998.78 | 0.0010012 | 71392 | 71494 | 0.25356 | 41675 | 41865 | 1472.8 | -0.22708 | 1079.5 | 0.59307 | liquid
350 | 0.5664 |  |  | 17.5 | 998.685 | 17510 | 0.10132 | 998.69 | 0.0010013 | 73485 | 73587 | 0.26076 | 41657 | 41860 | 1474.4 | -0.22671 | 1065.8 | 0.59398 | liquid
400 | 0.5243 |  |  | 18 | 998.594 | 18010 | 0.10132 | 998.60 | 0.0010014 | 75578 | 75680 | 0.26796 | 41639 | 41856 | 1476.1 | -0.22635 | 1052.4 | 0.59488 | liquid
450 | 0.488 |  |  | 18.5 | 998.5 | 18510 | 0.10132 | 998.50 | 0.0010015 | 77671 | 77772 | 0.27514 | 41621 | 41852 | 1477.7 | -0.22598 | 1039.3 | 0.59579 | liquid
500 | 0.4565 |  |  | 19 | 998.404 | 19010 | 0.10132 | 998.41 | 0.0010016 | 79763 | 79865 | 0.28231 | 41603 | 41848 | 1479.3 | -0.22562 | 1026.4 | 0.59669 | liquid
600 | 0.4043 |  |  | 19.5 | 998.304 | 19510 | 0.10132 | 998.31 | 0.0010017 | 81856 | 81957 | 0.28946 | 41585 | 41844 | 1480.8 | -0.22527 | 1013.7 | 0.59759 | liquid
700 | 0.3626 |  |  | 20 | 998.202 | 20010 | 0.10132 | 998.21 | 0.0010018 | 83948 | 84049 | 0.29661 | 41566 | 41840 | 1482.4 | -0.22491 | 1001.4 | 0.59848 | liquid
|  |  |  | 20.5 | 998.098 | 20510 | 0.10132 | 998.10 | 0.0010019 | 86040 | 86141 | 0.30374 | 41548 | 41837 | 1483.9 | -0.22456 | 989.22 | 0.59937 | liquid
|  |  |  | 21 | 997.991 | 21010 | 0.10132 | 997.99 | 0.0010020 | 88131 | 88233 | 0.31085 | 41529 | 41834 | 1485.4 | -0.22420 | 977.32 | 0.60026 | liquid
|  |  |  | 21.5 | 997.881 | 21510 | 0.10132 | 997.88 | 0.0010021 | 90223 | 90324 | 0.31796 | 41510 | 41831 | 1486.9 | -0.22385 | 965.65 | 0.60114 | liquid
|  |  |  | 22 | 997.769 | 22010 | 0.10132 | 997.77 | 0.0010022 | 92314 | 92416 | 0.32505 | 41492 | 41828 | 1488.4 | -0.22351 | 954.20 | 0.60202 | liquid
|  |  |  | 22.5 | 997.654 | 22510 | 0.10132 | 997.66 | 0.0010023 | 94406 | 94507 | 0.33213 | 41472 | 41825 | 1489.8 | -0.22316 | 942.96 | 0.60289 | liquid
|  |  |  | 23 | 997.537 | 23010 | 0.10132 | 997.54 | 0.0010025 | 96497 | 96598 | 0.33919 | 41453 | 41822 | 1491.2 | -0.22282 | 931.94 | 0.60377 | liquid
|  |  |  | 23.5 | 997.417 | 23510 | 0.10132 | 997.42 | 0.0010026 | 98588 | 98689 | 0.34625 | 41434 | 41820 | 1492.6 | -0.22248 | 921.13 | 0.60463 | liquid
|  |  |  | 24 | 997.295 | 24010 | 0.10132 | 997.30 | 0.0010027 | 100.68 | 100.78 | 0.35329 | 41415 | 41817 | 1494.0 | -0.22214 | 910.52 | 0.60550 | liquid
|  |  |  | 24.5 | 997.17 | 24510 | 0.10132 | 997.17 | 0.0010028 | 102.77 | 102.87 | 0.36032 | 41395 | 41815 | 1495.4 | -0.22180 | 900.10 | 0.60636 | liquid
|  |  |  | 25 | 997.043 | 25010 | 0.10132 | 997.05 | 0.0010030 | 104.86 | 104.96 | 0.36734 | 41375 | 41813 | 1496.7 | -0.22146 | 889.88 | 0.60721 | liquid
|  |  |  | 25.5 | 996.913 | 25510 | 0.10132 | 996.92 | 0.0010031 | 106.95 | 107.05 | 0.37435 | 41355 | 41811 | 1498.1 | -0.22113 | 879.84 | 0.60806 | liquid
|  |  |  | 26 | 996.782 | 26010 | 0.10132 | 996.78 | 0.0010032 | 109.04 | 109.14 | 0.38134 | 41336 | 41809 | 1499.4 | -0.22079 | 869.99 | 0.60891 | liquid
|  |  |  | 26.5 | 996.648 | 26510 | 0.10132 | 996.65 | 0.0010034 | 111.13 | 111.23 | 0.38832 | 41315 | 41807 | 1500.7 | -0.22046 | 860.31 | 0.60975 | liquid
|  |  |  | 27 | 996.511 | 27010 | 0.10132 | 996.51 | 0.0010035 | 113.22 | 113.32 | 0.39529 | 41295 | 41806 | 1501.9 | -0.22013 | 850.80 | 0.61059 | liquid
|  |  |  | 27.5 | 996.372 | 27510 | 0.10132 | 996.37 | 0.0010036 | 115.31 | 115.41 | 0.40225 | 41275 | 41804 | 1503.2 | -0.21980 | 841.47 | 0.61142 | liquid
|  |  |  | 28 | 996.231 | 28010 | 0.10132 | 996.23 | 0.0010038 | 117.40 | 117.50 | 0.40920 | 41255 | 41803 | 1504.4 | -0.21948 | 832.29 | 0.61225 | liquid
|  |  |  | 28.5 | 996.088 | 28510 | 0.10132 | 996.09 | 0.0010039 | 119.49 | 119.59 | 0.41613 | 41234 | 41802 | 1505.6 | -0.21915 | 823.28 | 0.61307 | liquid
|  |  |  | 29 | 995.943 | 29010 | 0.10132 | 995.94 | 0.0010041 | 121.58 | 121.68 | 0.42305 | 41213 | 41800 | 1506.8 | -0.21883 | 814.43 | 0.61389 | liquid
|  |  |  | 29.5 | 995.795 | 29510 | 0.10132 | 995.80 | 0.0010042 | 123.67 | 123.77 | 0.42996 | 41193 | 41799 | 1508.0 | -0.21851 | 805.73 | 0.61471 | liquid
|  |  |  | 30 | 995.645 | 30010 | 0.10132 | 995.65 | 0.0010044 | 125.76 | 125.86 | 0.43686 | 41172 | 41798 | 1509.2 | -0.21818 | 797.18 | 0.61552 | liquid
|  |  |  | 30.5 | 995.493 | 30510 | 0.10132 | 995.49 | 0.0010045 | 127.85 | 127.95 | 0.44375 | 41151 | 41797 | 1510.3 | -0.21787 | 788.77 | 0.61632 | liquid
|  |  |  | 31 | 995.339 | 31010 | 0.10132 | 995.34 | 0.0010047 | 129.94 | 130.04 | 0.45063 | 41130 | 41796 | 1511.5 | -0.21755 | 780.51 | 0.61712 | liquid
|  |  |  | 31.5 | 995.183 | 31510 | 0.10132 | 995.18 | 0.0010048 | 132.03 | 132.13 | 0.45749 | 41109 | 41796 | 1512.6 | -0.21723 | 772.39 | 0.61792 | liquid
|  |  |  | 32 | 995.024 | 32010 | 0.10132 | 995.02 | 0.0010050 | 134.12 | 134.22 | 0.46435 | 41087 | 41795 | 1513.7 | -0.21692 | 764.40 | 0.61871 | liquid
|  |  |  | 32.5 | 994.864 | 32510 | 0.10132 | 994.86 | 0.0010052 | 136.21 | 136.31 | 0.47119 | 41066 | 41794 | 1514.7 | -0.21660 | 756.55 | 0.61949 | liquid
|  |  |  | 33 | 994.701 | 33010 | 0.10132 | 994.70 | 0.0010053 | 138.30 | 138.40 | 0.47802 | 41044 | 41794 | 1515.8 | -0.21629 | 748.82 | 0.62027 | liquid
|  |  |  | 33.5 | 994.536 | 33510 | 0.10132 | 994.54 | 0.0010055 | 140.39 | 140.49 | 0.48484 | 41023 | 41793 | 1516.8 | -0.21598 | 741.23 | 0.62105 | liquid
|  |  |  | 34 | 994.37 | 34010 | 0.10132 | 994.37 | 0.0010057 | 142.48 | 142.58 | 0.49165 | 41001 | 41793 | 1517.9 | -0.21567 | 733.75 | 0.62182 | liquid
|  |  |  | 34.5 | 994.201 | 34510 | 0.10132 | 994.20 | 0.0010058 | 144.57 | 144.67 | 0.49845 | 40979 | 41793 | 1518.9 | -0.21536 | 726.40 | 0.62258 | liquid
|  |  |  | 35 | 994.03 | 35010 | 0.10132 | 994.03 | 0.0010060 | 146.66 | 146.76 | 0.50523 | 40958 | 41793 | 1519.9 | -0.21505 | 719.17 | 0.62334 | liquid
|  |  |  | 35.5 | 993.857 | 35510 | 0.10132 | 993.86 | 0.0010062 | 148.75 | 148.85 | 0.51201 | 40936 | 41792 | 1520.8 | -0.21474 | 712.06 | 0.62409 | liquid
|  |  |  | 36 | 993.857 | 36010 | 0.10132 | 993.68 | 0.0010064 | 150.84 | 150.94 | 0.51877 | 40913 | 41792 | 1521.8 | -0.21444 | 705.06 | 0.62484 | liquid
|  |  |  | 36.5 | 993.327 | 36510 | 0.10132 | 993.51 | 0.0010065 | 152.93 | 153.03 | 0.52553 | 40891 | 41792 | 1522.7 | -0.21413 | 698.16 | 0.62559 | liquid
0 | 1.292 |  |  | 37 | 993.145 | 37010 | 0.10132 | 993.33 | 0.0010067 | 155.02 | 155.12 | 0.53227 | 40869 | 41792 | 1523.7 | -0.21383 | 691.38 | 0.62633 | liquid
5 | 1.269 |  |  | 37.5 | 992.964 | 37510 | 0.10132 | 993.15 | 0.0010069 | 157.11 | 157.21 | 0.53900 | 40847 | 41793 | 1524.6 | -0.21353 | 684.71 | 0.62706 | liquid
10 | 1.246 |  |  | 38 | 992.779 | 38010 | 0.10132 | 992.96 | 0.0010071 | 159.20 | 159.30 | 0.54572 | 40824 | 41793 | 1525.5 | -0.21323 | 678.14 | 0.62779 | liquid
15 | 1.225 |  |  | 38.5 | 992.593 | 38510 | 0.10132 | 992.78 | 0.0010073 | 161.29 | 161.39 | 0.55243 | 40802 | 41793 | 1526.4 | -0.21293 | 671.67 | 0.62851 | liquid
20 | 1.204 |  |  | 39 | 992.506 | 39010 | 0.10132 | 992.59 | 0.0010075 | 163.38 | 163.48 | 0.55913 | 40779 | 41793 | 1527.2 | -0.21263 | 665.30 | 0.62922 | liquid
25 | 1.184 |  |  | 39.5 | 992.404 | 39510 | 0.10132 | 992.40 | 0.0010077 | 165.47 | 165.57 | 0.56582 | 40756 | 41794 | 1528.1 | -0.21233 | 659.03 | 0.62994 | liquid
30 | 1.164 |  |  | 40 | 992.214 | 40010 | 0.10132 | 992.21 | 0.0010078 | 167.56 | 167.66 | 0.57250 | 40734 | 41794 | 1528.9 | -0.21203 | 652.86 | 0.63064 | liquid
35 | 1.145 |  |  | 41 | 991.828 | 40510 | 0.10132 | 992.02 | 0.0010080 | 169.65 | 169.75 | 0.57917 | 40711 | 41795 | 1529.7 | -0.21173 | 646.77 | 0.63134 | liquid
40 | 1.127 |  |  | 42 | 991.435 | 41010 | 0.10132 | 991.83 | 0.0010082 | 171.74 | 171.84 | 0.58582 | 40688 | 41795 | 1530.5 | -0.21144 | 640.78 | 0.63204 | liquid
45 | 1.109 |  |  | 43 | 991.034 | 41510 | 0.10132 | 991.63 | 0.0010084 | 173.83 | 173.93 | 0.59247 | 40665 | 41796 | 1531.3 | -0.21114 | 634.88 | 0.63273 | liquid
50 | 1.092 |  |  | 44 | 990.626 | 42010 | 0.10132 | 991.43 | 0.0010086 | 175.91 | 176.02 | 0.59911 | 40642 | 41796 | 1532.1 | -0.21085 | 629.07 | 0.63341 | liquid
60 | 1.059 |  |  | 45 | 990.211 | 42510 | 0.10132 | 991.23 | 0.0010088 | 178.00 | 178.11 | 0.60573 | 40618 | 41797 | 1532.9 | -0.21055 | 623.35 | 0.63409 | liquid
70 | 1.028 |  |  | 46 | 989.789 | 43010 | 0.10132 | 991.03 | 0.0010090 | 180.09 | 180.20 | 0.61235 | 40595 | 41798 | 1533.6 | -0.21026 | 617.71 | 0.63476 | liquid
80 | 0.9994 |  |  | 47 | 989.361 | 43510 | 0.10132 | 990.83 | 0.0010093 | 182.18 | 182.29 | 0.61895 | 40572 | 41799 | 1534.4 | -0.20997 | 612.15 | 0.63543 | liquid
90 | 0.9718 |  |  | 48 | 988.925 | 44010 | 0.10132 | 990.62 | 0.0010095 | 184.27 | 184.38 | 0.62555 | 40548 | 41800 | 1535.1 | -0.20968 | 606.68 | 0.63609 | liquid
100 | 0.9458 |  |  | 49 | 988.483 | 44510 | 0.10132 | 990.42 | 0.0010097 | 186.36 | 186.47 | 0.63213 | 40525 | 41800 | 1535.8 | -0.20939 | 601.28 | 0.63675 | liquid
110 | 0.921 |  |  | 50 | 988.034 | 45010 | 0.10132 | 990.21 | 0.0010099 | 188.45 | 188.56 | 0.63871 | 40501 | 41801 | 1536.5 | -0.20910 | 595.96 | 0.63740 | liquid
120 | 0.8977 |  | 150 | 51 | 987.578 | 45510 | 0.10132 | 990.00 | 0.0010101 | 190.54 | 190.65 | 0.64527 | 40477 | 41802 | 1537.1 | -0.20881 | 590.72 | 0.63804 | liquid
140 | 0.8542 |  | 0.8765 | 52 | 987.116 | 46010 | 0.10132 | 989.79 | 0.0010103 | 192.63 | 192.74 | 0.65182 | 40454 | 41803 | 1537.8 | -0.20852 | 585.55 | 0.63868 | liquid
160 | 0.8148 |  |  | 53 | 986.647 | 46510 | 0.10132 | 989.57 | 0.0010105 | 194.72 | 194.83 | 0.65837 | 40430 | 41805 | 1538.4 | -0.20824 | 580.46 | 0.63932 | liquid
180 | 0.7788 |  |  | 54 | 986.172 | 47010 | 0.10132 | 989.36 | 0.0010108 | 196.82 | 196.92 | 0.66490 | 40406 | 41806 | 1539.1 | -0.20795 | 575.44 | 0.63995 | liquid
200 | 0.7459 |  |  | 55 | 985.691 | 47510 | 0.10132 | 989.14 | 0.0010110 | 198.91 | 199.01 | 0.67143 | 40382 | 41807 | 1539.7 | -0.20766 | 570.49 | 0.64057 | liquid
250 | 0.6746 |  |  | 56 | 985.203 | 48010 | 0.10132 | 988.92 | 0.0010112 | 201.00 | 201.10 | 0.67794 | 40358 | 41808 | 1540.3 | -0.20738 | 565.61 | 0.64119 | liquid
300 | 0.6158 |  |  | 57 | 984.71 | 48510 | 0.10132 | 988.70 | 0.0010114 | 203.09 | 203.19 | 0.68444 | 40334 | 41809 | 1540.9 | -0.20709 | 560.80 | 0.64180 | liquid
350 | 0.5664 |  |  | 58 | 984.21 | 49010 | 0.10132 | 988.48 | 0.0010117 | 205.18 | 205.28 | 0.69094 | 40310 | 41811 | 1541.5 | -0.20681 | 556.05 | 0.64241 | liquid
400 | 0.5243 |  |  | 59 | 983.704 | 49510 | 0.10132 | 988.26 | 0.0010119 | 207.27 | 207.37 | 0.69742 | 40286 | 41812 | 1542.0 | -0.20652 | 551.37 | 0.64301 | liquid
450 | 0.488 |  |  | 60 | 983.193 | 50010 | 0.10132 | 988.03 | 0.0010121 | 209.36 | 209.46 | 0.70390 | 40261 | 41813 | 1542.6 | -0.20624 | 546.76 | 0.64361 | liquid
500 | 0.4565 |  |  | 61 | 982.675 | 50510 | 0.10132 | 987.80 | 0.0010123 | 211.45 | 211.55 | 0.71036 | 40237 | 41815 | 1543.1 | -0.20596 | 542.20 | 0.64420 | liquid
|  |  |  | 62 | 982.152 | 51010 | 0.10132 | 987.57 | 0.0010126 | 213.54 | 213.64 | 0.71682 | 40213 | 41816 | 1543.7 | -0.20568 | 537.71 | 0.64478 | liquid
|  |  |  | 63 | 981.622 | 51510 | 0.10132 | 987.34 | 0.0010128 | 215.63 | 215.73 | 0.72326 | 40188 | 41818 | 1544.2 | -0.20539 | 533.29 | 0.64536 | liquid
|  |  |  | 64 | 981.087 | 52010 | 0.10132 | 987.11 | 0.0010131 | 217.72 | 217.82 | 0.72970 | 40164 | 41819 | 1544.7 | -0.20511 | 528.92 | 0.64594 | liquid
|  |  |  | 65 | 980.547 | 52510 | 0.10132 | 986.88 | 0.0010133 | 219.81 | 219.91 | 0.73612 | 40139 | 41821 | 1545.2 | -0.20483 | 524.61 | 0.64650 | liquid
|  |  |  | 66 | 980.001 | 53010 | 0.10132 | 986.64 | 0.0010135 | 221.90 | 222.01 | 0.74254 | 40114 | 41823 | 1545.6 | -0.20455 | 520.35 | 0.64707 | liquid
|  |  |  | 67 | 979.449 | 53510 | 0.10132 | 986.41 | 0.0010138 | 223.99 | 224.10 | 0.74895 | 40090 | 41824 | 1546.1 | -0.20427 | 516.16 | 0.64763 | liquid
|  |  |  | 68 | 978.801 | 54010 | 0.10132 | 986.17 | 0.0010140 | 226.09 | 226.19 | 0.75534 | 40065 | 41826 | 1546.5 | -0.20399 | 512.02 | 0.64818 | liquid
|  |  |  | 69 | 978.329 | 54510 | 0.10132 | 985.93 | 0.0010143 | 228.18 | 228.28 | 0.76173 | 40040 | 41828 | 1547.0 | -0.20371 | 507.93 | 0.64873 | liquid
|  |  |  | 70 | 977.76 | 55010 | 0.10132 | 985.69 | 0.0010145 | 230.27 | 230.37 | 0.76811 | 40015 | 41830 | 1547.4 | -0.20343 | 503.90 | 0.64927 | liquid
|  |  |  | 71 | 977.187 | 55510 | 0.10132 | 985.45 | 0.0010148 | 232.36 | 232.46 | 0.77448 | 39990 | 41831 | 1547.8 | -0.20316 | 499.92 | 0.64980 | liquid
|  |  |  | 72 | 976.608 | 56010 | 0.10132 | 985.20 | 0.0010150 | 234.45 | 234.55 | 0.78084 | 39965 | 41833 | 1548.2 | -0.20288 | 495.99 | 0.65033 | liquid
|  |  |  | 73 | 976.024 | 56510 | 0.10132 | 984.95 | 0.0010153 | 236.54 | 236.65 | 0.78719 | 39940 | 41835 | 1548.6 | -0.20260 | 492.11 | 0.65086 | liquid
|  |  |  | 74 | 975.434 | 57010 | 0.10132 | 984.71 | 0.0010155 | 238.63 | 238.74 | 0.79353 | 39915 | 41837 | 1549.0 | -0.20232 | 488.29 | 0.65138 | liquid
|  |  |  | 75 | 974.84 | 57510 | 0.10132 | 984.46 | 0.0010158 | 240.73 | 240.83 | 0.79986 | 39890 | 41839 | 1549.3 | -0.20205 | 484.51 | 0.65190 | liquid
|  |  |  | 76 | 974.24 | 58010 | 0.10132 | 984.21 | 0.0010160 | 242.82 | 242.92 | 0.80618 | 39865 | 41841 | 1549.7 | -0.20177 | 480.78 | 0.65241 | liquid
|  |  |  | 77 | 973.635 | 58510 | 0.10132 | 983.96 | 0.0010163 | 244.91 | 245.01 | 0.81249 | 39840 | 41843 | 1550.0 | -0.20149 | 477.10 | 0.65291 | liquid
|  |  |  | 78 | 973.025 | 59010 | 0.10132 | 983.70 | 0.0010166 | 247.00 | 247.11 | 0.81880 | 39815 | 41845 | 1550.4 | -0.20122 | 473.46 | 0.65341 | liquid
|  |  |  | 79 | 972.41 | 59510 | 0.10132 | 983.45 | 0.0010168 | 249.10 | 249.20 | 0.82509 | 39789 | 41847 | 1550.7 | -0.20094 | 469.87 | 0.65391 | liquid
|  |  |  | 80 | 971.79 | 60010 | 0.10132 | 983.19 | 0.0010171 | 251.19 | 251.29 | 0.83138 | 39764 | 41850 | 1551.0 | -0.20066 | 466.33 | 0.65440 | liquid
|  |  |  | 81 | 971.164 | 60510 | 0.10132 | 982.93 | 0.0010174 | 253.28 | 253.38 | 0.83765 | 39739 | 41852 | 1551.3 | -0.20039 | 462.82 | 0.65488 | liquid
|  |  |  | 82 | 970.534 | 61010 | 0.10132 | 982.67 | 0.0010176 | 255.37 | 255.48 | 0.84392 | 39713 | 41854 | 1551.6 | -0.20011 | 459.37 | 0.65536 | liquid
|  |  |  | 83 | 969.899 | 61510 | 0.10132 | 982.41 | 0.0010179 | 257.47 | 257.57 | 0.85018 | 39688 | 41856 | 1551.8 | -0.19984 | 455.95 | 0.65583 | liquid
|  |  |  | 84 | 969.259 | 62010 | 0.10132 | 982.15 | 0.0010182 | 259.56 | 259.66 | 0.85643 | 39662 | 41859 | 1552.1 | -0.19956 | 452.58 | 0.65630 | liquid
|  |  |  | 85 | 968.614 | 62510 | 0.10132 | 981.89 | 0.0010184 | 261.65 | 261.75 | 0.86267 | 39637 | 41861 | 1552.3 | -0.19929 | 449.25 | 0.65677 | liquid
|  |  |  | 86 | 967.965 | 63010 | 0.10132 | 981.62 | 0.0010187 | 263.74 | 263.85 | 0.86890 | 39611 | 41863 | 1552.6 | -0.19901 | 445.96 | 0.65722 | liquid
|  |  |  | 87 | 967.31 | 63510 | 0.10132 | 981.35 | 0.0010190 | 265.84 | 265.94 | 0.87512 | 39586 | 41866 | 1552.8 | -0.19874 | 442.71 | 0.65768 | liquid
|  |  |  | 88 | 966.651 | 64010 | 0.10132 | 981.09 | 0.0010193 | 267.93 | 268.03 | 0.88133 | 39560 | 41868 | 1553.0 | -0.19846 | 439.50 | 0.65813 | liquid
|  |  |  | 89 | 965.986 | 64510 | 0.10132 | 980.82 | 0.0010196 | 270.02 | 270.13 | 0.88754 | 39535 | 41871 | 1553.2 | -0.19819 | 436.33 | 0.65857 | liquid
|  |  |  | 90 | 965.318 | 65010 | 0.10132 | 980.55 | 0.0010198 | 272.12 | 272.22 | 0.89373 | 39509 | 41873 | 1553.4 | -0.19791 | 433.20 | 0.65901 | liquid
|  |  |  | 91 | 964.644 | 65510 | 0.10132 | 980.27 | 0.0010201 | 274.21 | 274.31 | 0.89992 | 39483 | 41876 | 1553.6 | -0.19764 | 430.10 | 0.65944 | liquid
|  |  |  | 92 | 963.965 | 66010 | 0.10132 | 980.00 | 0.0010204 | 276.31 | 276.41 | 0.90610 | 39457 | 41878 | 1553.8 | -0.19736 | 427.04 | 0.65987 | liquid
|  |  |  | 93 | 963.282 | 66510 | 0.10132 | 979.72 | 0.0010207 | 278.40 | 278.50 | 0.91227 | 39432 | 41881 | 1553.9 | -0.19709 | 424.02 | 0.66030 | liquid
|  |  |  | 94 | 962.594 | 67010 | 0.10132 | 979.45 | 0.0010210 | 280.49 | 280.60 | 0.91843 | 39406 | 41884 | 1554.1 | -0.19682 | 421.04 | 0.66072 | liquid
|  |  |  | 95 | 961.901 | 67510 | 0.10132 | 979.17 | 0.0010213 | 282.59 | 282.69 | 0.92458 | 39380 | 41887 | 1554.2 | -0.19654 | 418.08 | 0.66113 | liquid
|  |  |  | 96 | 961.203 | 68010 | 0.10132 | 978.89 | 0.0010216 | 284.68 | 284.79 | 0.93072 | 39354 | 41889 | 1554.3 | -0.19627 | 415.17 | 0.66154 | liquid
|  |  |  | 97 | 960.501 | 68510 | 0.10132 | 978.61 | 0.0010219 | 286.78 | 286.88 | 0.93686 | 39328 | 41892 | 1554.5 | -0.19599 | 412.28 | 0.66195 | liquid
|  |  |  | 98 | 959.794 | 69010 | 0.10132 | 978.33 | 0.0010222 | 288.87 | 288.97 | 0.94299 | 39302 | 41895 | 1554.6 | -0.19572 | 409.44 | 0.66235 | liquid
|  |  |  | 99 | 959.083 | 69510 | 0.10132 | 978.04 | 0.0010224 | 290.97 | 291.07 | 0.94910 | 39276 | 41898 | 1554.7 | -0.19544 | 406.62 | 0.66274 | liquid
|  |  |  | 100 | 958.367 | 70010 | 0.10132 | 977.76 | 0.0010227 | 293.06 | 293.16 | 0.95521 | 39250 | 41901 | 1554.7 | -0.19517 | 403.84 | 0.66313 | liquid
[6 empty] | 70510 | 0.10132 | 977.47 | 0.0010230 | 295.16 | 295.26 | 0.96131 | 39224 | 41904 | 1554.8 | -0.19490 | 401.09 | 0.66352 | liquid
[6 empty] | 71010 | 0.10132 | 977.19 | 0.0010233 | 297.25 | 297.35 | 0.96741 | 39198 | 41907 | 1554.9 | -0.19462 | 398.37 | 0.66390 | liquid
[6 empty] | 71510 | 0.10132 | 976.90 | 0.0010237 | 299.35 | 299.45 | 0.97349 | 39172 | 41910 | 1554.9 | -0.19435 | 395.68 | 0.66428 | liquid
[6 empty] | 72010 | 0.10132 | 976.61 | 0.0010240 | 301.44 | 301.55 | 0.97957 | 39146 | 41913 | 1555.0 | -0.19407 | 393.02 | 0.66465 | liquid
[6 empty] | 72510 | 0.10132 | 976.31 | 0.0010243 | 303.54 | 303.64 | 0.98563 | 39120 | 41916 | 1555.0 | -0.19380 | 390.39 | 0.66502 | liquid
[6 empty] | 73010 | 0.10132 | 976.02 | 0.0010246 | 305.63 | 305.74 | 0.99169 | 39094 | 41919 | 1555.1 | -0.19352 | 387.79 | 0.66539 | liquid
[6 empty] | 73510 | 0.10132 | 975.73 | 0.0010249 | 307.73 | 307.83 | 0.99774 | 39068 | 41922 | 1555.1 | -0.19325 | 385.23 | 0.66574 | liquid
[6 empty] | 74010 | 0.10132 | 975.43 | 0.0010252 | 309.83 | 309.93 | 10038 | 39042 | 41926 | 1555.1 | -0.19297 | 382.69 | 0.66610 | liquid
[6 empty] | 74510 | 0.10132 | 975.14 | 0.0010255 | 311.92 | 312.03 | 10098 | 39016 | 41929 | 1555.1 | -0.19270 | 380.17 | 0.66645 | liquid
[6 empty] | 75010 | 0.10132 | 974.84 | 0.0010258 | 314.02 | 314.12 | 10158 | 38990 | 41932 | 1555.1 | -0.19242 | 377.69 | 0.66680 | liquid
[6 empty] | 75510 | 0.10132 | 974.54 | 0.0010261 | 316.12 | 316.22 | 10219 | 38964 | 41935 | 1555.0 | -0.19215 | 375.23 | 0.66714 | liquid
[6 empty] | 76010 | 0.10132 | 974.24 | 0.0010264 | 318.21 | 318.32 | 10279 | 38938 | 41939 | 1555.0 | -0.19187 | 372.80 | 0.66747 | liquid
[6 empty] | 76510 | 0.10132 | 973.93 | 0.0010268 | 320.31 | 320.41 | 10339 | 38911 | 41942 | 1555.0 | -0.19159 | 370.40 | 0.66781 | liquid
[6 empty] | 77010 | 0.10132 | 973.63 | 0.0010271 | 322.41 | 322.51 | 10399 | 38885 | 41946 | 1554.9 | -0.19132 | 368.03 | 0.66814 | liquid
[6 empty] | 77510 | 0.10132 | 973.33 | 0.0010274 | 324.50 | 324.61 | 10459 | 38859 | 41949 | 1554.9 | -0.19104 | 365.68 | 0.66846 | liquid
[6 empty] | 78010 | 0.10132 | 973.02 | 0.0010277 | 326.60 | 326.71 | 10518 | 38833 | 41953 | 1554.8 | -0.19076 | 363.35 | 0.66878 | liquid
[6 empty] | 78510 | 0.10132 | 972.71 | 0.0010281 | 328.70 | 328.80 | 10578 | 38807 | 41957 | 1554.7 | -0.19049 | 361.05 | 0.66910 | liquid
[6 empty] | 79010 | 0.10132 | 972.40 | 0.0010284 | 330.80 | 330.90 | 10638 | 38780 | 41960 | 1554.6 | -0.19021 | 358.78 | 0.66941 | liquid
[6 empty] | 79510 | 0.10132 | 972.10 | 0.0010287 | 332.89 | 333.00 | 10697 | 38754 | 41964 | 1554.5 | -0.18993 | 356.53 | 0.66972 | liquid
[6 empty] | 80010 | 0.10132 | 971.78 | 0.0010290 | 334.99 | 335.10 | 10757 | 38728 | 41968 | 1554.4 | -0.18965 | 354.30 | 0.67002 | liquid
[6 empty] | 80510 | 0.10132 | 971.47 | 0.0010294 | 337.09 | 337.20 | 10816 | 38702 | 41971 | 1554.3 | -0.18938 | 352.10 | 0.67032 | liquid
[6 empty] | 81010 | 0.10132 | 971.16 | 0.0010297 | 339.19 | 339.29 | 10875 | 38675 | 41975 | 1554.2 | -0.18910 | 349.92 | 0.67062 | liquid
[6 empty] | 81510 | 0.10132 | 970.84 | 0.0010300 | 341.29 | 341.39 | 10935 | 38649 | 41979 | 1554.1 | -0.18882 | 347.77 | 0.67091 | liquid
[6 empty] | 82010 | 0.10132 | 970.53 | 0.0010304 | 343.39 | 343.49 | 10994 | 38623 | 41983 | 1553.9 | -0.18854 | 345.64 | 0.67120 | liquid
[6 empty] | 82510 | 0.10132 | 970.21 | 0.0010307 | 345.49 | 345.59 | 11053 | 38597 | 41987 | 1553.8 | -0.18826 | 343.53 | 0.67148 | liquid
[6 empty] | 83010 | 0.10132 | 969.89 | 0.0010310 | 347.59 | 347.69 | 11112 | 38570 | 41991 | 1553.6 | -0.18798 | 341.44 | 0.67176 | liquid
[6 empty] | 83510 | 0.10132 | 969.57 | 0.0010314 | 349.69 | 349.79 | 11171 | 38544 | 41995 | 1553.4 | -0.18770 | 339.37 | 0.67203 | liquid
[6 empty] | 84010 | 0.10132 | 969.25 | 0.0010317 | 351.79 | 351.89 | 11229 | 38518 | 41999 | 1553.3 | -0.18742 | 337.33 | 0.67231 | liquid
[6 empty] | 84510 | 0.10132 | 968.93 | 0.0010321 | 353.89 | 353.99 | 11288 | 38492 | 42003 | 1553.1 | -0.18714 | 335.30 | 0.67257 | liquid
[6 empty] | 85010 | 0.10132 | 968.60 | 0.0010324 | 355.99 | 356.09 | 11347 | 38465 | 42008 | 1552.9 | -0.18686 | 333.30 | 0.67284 | liquid
[6 empty] | 85510 | 0.10132 | 968.28 | 0.0010328 | 358.09 | 358.19 | 11406 | 38439 | 42012 | 1552.7 | -0.18658 | 331.32 | 0.67310 | liquid
[6 empty] | 86010 | 0.10132 | 967.95 | 0.0010331 | 360.19 | 360.29 | 11464 | 38413 | 42016 | 1552.5 | -0.18629 | 329.36 | 0.67335 | liquid
[6 empty] | 86510 | 0.10132 | 967.63 | 0.0010335 | 362.29 | 362.39 | 11522 | 38387 | 42020 | 1552.2 | -0.18601 | 327.42 | 0.67361 | liquid
[6 empty] | 87010 | 0.10132 | 967.30 | 0.0010338 | 364.39 | 364.49 | 11581 | 38360 | 42025 | 1552.0 | -0.18573 | 325.50 | 0.67386 | liquid
[6 empty] | 87510 | 0.10132 | 966.97 | 0.0010342 | 366.49 | 366.60 | 11639 | 38334 | 42029 | 1551.8 | -0.18545 | 323.60 | 0.67410 | liquid
[6 empty] | 88010 | 0.10132 | 966.64 | 0.0010345 | 368.59 | 368.70 | 11697 | 38308 | 42034 | 1551.5 | -0.18516 | 321.71 | 0.67434 | liquid
[6 empty] | 88510 | 0.10132 | 966.31 | 0.0010349 | 370.69 | 370.80 | 11756 | 38282 | 42038 | 1551.3 | -0.18488 | 319.85 | 0.67458 | liquid
[6 empty] | 89010 | 0.10132 | 965.97 | 0.0010352 | 372.80 | 372.90 | 11814 | 38255 | 42043 | 1551.0 | -0.18459 | 318.01 | 0.67481 | liquid
[6 empty] | 89510 | 0.10132 | 965.64 | 0.0010356 | 374.90 | 375.00 | 11872 | 38229 | 42047 | 1550.7 | -0.18431 | 316.18 | 0.67505 | liquid
[6 empty] | 90010 | 0.10132 | 965.30 | 0.0010359 | 377.00 | 377.11 | 11930 | 38203 | 42052 | 1550.4 | -0.18402 | 314.37 | 0.67527 | liquid
[6 empty] | 90510 | 0.10132 | 964.97 | 0.0010363 | 379.10 | 379.21 | 11987 | 38177 | 42057 | 1550.2 | -0.18373 | 312.58 | 0.67550 | liquid
[6 empty] | 91010 | 0.10132 | 964.63 | 0.0010367 | 381.21 | 381.31 | 12045 | 38151 | 42062 | 1549.9 | -0.18345 | 310.81 | 0.67572 | liquid
[6 empty] | 91510 | 0.10132 | 964.29 | 0.0010370 | 383.31 | 383.41 | 12103 | 38124 | 42067 | 1549.6 | -0.18316 | 309.06 | 0.67593 | liquid
[6 empty] | 92010 | 0.10132 | 963.95 | 0.0010374 | 385.41 | 385.52 | 12161 | 38098 | 42071 | 1549.2 | -0.18287 | 307.32 | 0.67615 | liquid
[6 empty] | 92510 | 0.10132 | 963.61 | 0.0010378 | 387.52 | 387.62 | 12218 | 38072 | 42076 | 1548.9 | -0.18258 | 305.60 | 0.67635 | liquid
[6 empty] | 93010 | 0.10132 | 963.26 | 0.0010381 | 389.62 | 389.73 | 12276 | 38046 | 42081 | 1548.6 | -0.18230 | 303.90 | 0.67656 | liquid
[6 empty] | 93510 | 0.10132 | 962.92 | 0.0010385 | 391.72 | 391.83 | 12333 | 38020 | 42086 | 1548.3 | -0.18201 | 302.21 | 0.67676 | liquid
[6 empty] | 94010 | 0.10132 | 962.57 | 0.0010389 | 393.83 | 393.93 | 12390 | 37994 | 42091 | 1547.9 | -0.18172 | 300.54 | 0.67696 | liquid
[6 empty] | 94510 | 0.10132 | 962.23 | 0.0010393 | 395.93 | 396.04 | 12448 | 37967 | 42097 | 1547.6 | -0.18142 | 298.89 | 0.67716 | liquid
[6 empty] | 95010 | 0.10132 | 961.88 | 0.0010396 | 398.04 | 398.14 | 12505 | 37941 | 42102 | 1547.2 | -0.18113 | 297.25 | 0.67735 | liquid
[6 empty] | 95510 | 0.10132 | 961.53 | 0.0010400 | 400.14 | 400.25 | 12562 | 37915 | 42107 | 1546.8 | -0.18084 | 295.63 | 0.67754 | liquid
[6 empty] | 96010 | 0.10132 | 961.18 | 0.0010404 | 402.25 | 402.35 | 12619 | 37889 | 42112 | 1546.4 | -0.18055 | 294.02 | 0.67773 | liquid
[6 empty] | 96510 | 0.10132 | 960.83 | 0.0010408 | 404.35 | 404.46 | 12676 | 37863 | 42118 | 1546.1 | -0.18026 | 292.43 | 0.67791 | liquid
[6 empty] | 97010 | 0.10132 | 960.48 | 0.0010411 | 406.46 | 406.57 | 12733 | 37837 | 42123 | 1545.7 | -0.17996 | 290.86 | 0.67809 | liquid
[6 empty] | 97510 | 0.10132 | 960.13 | 0.0010415 | 408.57 | 408.67 | 12790 | 37811 | 42129 | 1545.3 | -0.17967 | 289.30 | 0.67826 | liquid
[6 empty] | 98010 | 0.10132 | 959.77 | 0.0010419 | 410.67 | 410.78 | 12847 | 37785 | 42134 | 1544.9 | -0.17937 | 287.75 | 0.67844 | liquid
[6 empty] | 98510 | 0.10132 | 959.42 | 0.0010423 | 412.78 | 412.89 | 12903 | 37759 | 42140 | 1544.4 | -0.17908 | 286.22 | 0.67861 | liquid
[6 empty] | 99010 | 0.10132 | 959.06 | 0.0010427 | 414.89 | 414.99 | 12960 | 37733 | 42145 | 1544.0 | -0.17878 | 284.70 | 0.67877 | liquid
[6 empty] | 99510 | 0.10132 | 958.70 | 0.0010431 | 416.99 | 417.10 | 13017 | 37707 | 42151 | 1543.6 | -0.17848 | 283.20 | 0.67894 | liquid
[6 empty] | 99974 | 0.10133 | 958.37 | 0.0010434 | 418.95 | 419.06 | 13069 | 37683 | 42156 | 1543.2 | -0.17821 | 281.82 | 0.67908 | liquid
[6 empty] | 99974 | 0.10133 | 0.59766 | 16732 | 2506.0 | 2675.5 | 73544 | 15558 | 20799 | 472.18 | 66729 | 12268 | 0.025093 | vapor
[6 empty] | 100.01 | 0.10132 | 0.59759 | 16734 | 2506.0 | 2675.6 | 73546 | 15556 | 20798 | 472.21 | 66693 | 12270 | 0.025096 | vapor